| Instalacja jednofazowa 1-3 kWp | Instalacja trzyfazowa 3-7,5 kWp | Instalacja trzyfazowa 7,5-14 kWp | Instalacja trzyfazowa >14 kWp |
| --- | --- | --- | --- |
| W instalacji fotowoltaicznej należy zastosować inwertery mające na celu przetworzenie prądu stałego produkowanego przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny zgodny z parametrami sieci elektroenergetycznej. Dobór inwertera do mocy paneli fotowoltaicznych określony i opisany powinien być w projekcie instalacji fotowoltaicznej. Moc inwertera w stosunku do mocy paneli fotowoltaicznych powinna zawierać się w zakresie 75% -100%. Projektant w doborze inwertera powinien kierować się odpowiednimi parametrami elektrycznymi urządzeń systemu, a także parametrami indywidualnymi dla każdej instalacji fotowoltaicznej (lokalizacja, azymut, kąt nachylenia modułów, zmienne warunki nasłonecznienia lub okresowe zacienienie) | W instalacji fotowoltaicznej należy zastosować inwertery mające na celu przetworzenie prądu stałego produkowanego przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny zgodny z parametrami sieci elektroenergetycznej. Dobór inwertera do mocy paneli fotowoltaicznych określony i opisany powinien być w projekcie instalacji fotowoltaicznej. Moc inwertera w stosunku do mocy paneli fotowoltaicznych powinna zawierać się w zakresie 80% - 110%. Projektant w doborze inwertera powinien kierować się odpowiednimi parametrami elektrycznymi urządzeń systemu, a także parametrami indywidualnymi dla każdej instalacji fotowoltaicznej (lokalizacja, azymut, kąt nachylenia modułów, zmienne warunki nasłonecznienia lub okresowe zacienienie) | W instalacji fotowoltaicznej należy zastosować inwertery mające na celu przetworzenie prądu stałego produkowanego przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny zgodny z parametrami sieci elektroenergetycznej. Dobór inwertera do mocy paneli fotowoltaicznych określony i opisany powinien być w projekcie instalacji fotowoltaicznej. Moc inwertera w stosunku do mocy paneli fotowoltaicznych powinna zawierać się w zakresie 80% - 110%. Projektant w doborze inwertera powinien kierować się odpowiednimi parametrami elektrycznymi urządzeń systemu, a także parametrami indywidualnymi dla każdej instalacji fotowoltaicznej (lokalizacja, azymut, kąt nachylenia modułów, zmienne warunki nasłonecznienia lub okresowe zacienienie) | W instalacji fotowoltaicznej należy zastosować inwertery mające na celu przetworzenie prądu stałego produkowanego przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny zgodny z parametrami sieci elektroenergetycznej. Dobór inwertera do mocy paneli fotowoltaicznych określony i opisany powinien być w projekcie instalacji fotowoltaicznej. Moc inwertera w stosunku do mocy paneli fotowoltaicznych powinna zawierać się w zakresie 85% -110%. Projektant w doborze inwertera powinien kierować się odpowiednimi parametrami elektrycznymi urządzeń systemu, a także parametrami indywidualnymi dla każdej instalacji fotowoltaicznej (lokalizacja, azymut, kąt nachylenia modułów, zmienne warunki nasłonecznienia lub okresowe zacienienie) |
| Inwertery powinny zostać wyposażone w system umożliwiający pomiar izolacji w części DC, pozwalający wyeliminować uszkodzenia w okablowaniu paneli fotowoltaicznych, jak również w samych panelach dając wysokie bezpieczeństwo użytkowania. | Inwertery powinny zostać wyposażone w system umożliwiający pomiar izolacji w części DC, pozwalający wyeliminować uszkodzenia w okablowaniu paneli fotowoltaicznych, jak również w samych panelach dając wysokie bezpieczeństwo użytkowania. | Inwertery powinny zostać wyposażone w system umożliwiający pomiar izolacji w części DC, pozwalający wyeliminować uszkodzenia w okablowaniu paneli fotowoltaicznych, jak również w samych panelach dając wysokie bezpieczeństwo użytkowania. | Inwertery powinny zostać wyposażone w system umożliwiający pomiar izolacji w części DC, pozwalający wyeliminować uszkodzenia w okablowaniu paneli fotowoltaicznych, jak również w samych panelach dając wysokie bezpieczeństwo użytkowania. |
| Urządzenie powinno być wyposażone w ochronę przed zamianą polaryzacji DC, zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC, a także jednostkę monitorowania prądu różnicowego na wszystkich biegunach (RCMU) | Urządzenie powinno być wyposażone w ochronę przed zamianą polaryzacji DC, zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC, a także jednostkę monitorowania prądu różnicowego na wszystkich biegunach (RCMU) | Urządzenie powinno być wyposażone w ochronę przed zamianą polaryzacji DC, zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC, a także jednostkę monitorowania prądu różnicowego na wszystkich biegunach (RCMU) | Urządzenie powinno być wyposażone w ochronę przed zamianą polaryzacji DC, zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC, a także jednostkę monitorowania prądu różnicowego na wszystkich biegunach (RCMU) |
| Z uwagi na zmienne warunki nasłonecznienia w warunkach polskich lub okresowe zacienienie, wszystkie falowniki powinny być wyposażone w algorytm zapobiegający lokalnym odczytom punktu mocy maksymalnej w charakterystyce prądowo-napięciowej zainstalowanych modułów, wyszukując tym samym rzeczywisty globalny maksymalny punkt mocy w całym stringu | Z uwagi na zmienne warunki nasłonecznienia w warunkach polskich lub okresowe zacienienie, wszystkie falowniki powinny być wyposażone w algorytm zapobiegający lokalnym odczytom punktu mocy maksymalnej w charakterystyce prądowo-napięciowej zainstalowanych modułów, wyszukując tym samym rzeczywisty globalny maksymalny punkt mocy w całym stringu | Z uwagi na zmienne warunki nasłonecznienia w warunkach polskich lub okresowe zacienienie, wszystkie falowniki powinny być wyposażone w algorytm zapobiegający lokalnym odczytom punktu mocy maksymalnej w charakterystyce prądowo-napięciowej zainstalowanych modułów, wyszukując tym samym rzeczywisty globalny maksymalny punkt mocy w całym stringu | Z uwagi na zmienne warunki nasłonecznienia w warunkach polskich lub okresowe zacienienie, wszystkie falowniki powinny być wyposażone w algorytm zapobiegający lokalnym odczytom punktu mocy maksymalnej w charakterystyce prądowo-napięciowej zainstalowanych modułów, wyszukując tym samym rzeczywisty globalny maksymalny punkt mocy w całym stringu |
| Sprawność maksymalna - minimum 97% z zastrzeżeniem, żę sprawność minimum 96% musi być osiągana już przy obciążeniu na poziomie 20%. Sprawność europejska - minimum 96% | Sprawność maksymalna - minimum 98% z zastrzeżeniem, żę sprawność minimum 97% musi być osiągana już przy obciążeniu na poziomie 20%. Sprawność europejska - minimum 97,8% | Sprawność maksymalna - minimum 98% z zastrzeżeniem, żę sprawność minimum 97% musi być osiągana już przy obciążeniu na poziomie 20%. Sprawność europejska - minimum 97% | Sprawność maksymalna - minimum 98% z zastrzeżeniem, żę sprawność minimum 97% musi być osiągana już przy obciążeniu na poziomie 20%. Sprawność europejska - minimum 98% |
| Inwerter powinien współpracować z inteligentnym licznikiem energii umożliwiającym trójfazowy odczyt energii oddanej i pobranej z sieci oraz możliwościa prezentowania wyników w internetowym i mobilnym systemie monitoringu inwertera. | Inwerter powinien współpracować z inteligentnym licznikiem energii umożliwiającym trójfazowy odczyt energii oddanej i pobranej z sieci oraz możliwościa prezentowania wyników w internetowym i mobilnym systemie monitoringu inwertera. | Inwerter powinien współpracować z inteligentnym licznikiem energii umożliwiającym trójfazowy odczyt energii oddanej i pobranej z sieci oraz możliwościa prezentowania wyników w internetowym i mobilnym systemie monitoringu inwertera. | Inwerter powinien współpracować z inteligentnym licznikiem energii umożliwiającym trójfazowy odczyt energii oddanej i pobranej z sieci oraz możliwościa prezentowania wyników w internetowym i mobilnym systemie monitoringu inwertera. |
| Maksymalne napięcie wejściowe - 600V | Maksymalne napięcie wejściowe - 1000V | Maksymalne napięcie wejściowe - 1000V | Maksymalne napięcie wejściowe - 1000V |
| Znamionowe napięcie wejściowe - 360V |  | Znamionowe napięcie wejściowe - 580V | Znamionowe napięcie wejściowe - 600V |
| Minimalne napięcie wejściowe - 50V | Minimalne napięcie wejściowe - 250V | Minimalne napięcie wejściowe - 150V | Minimalne napięcie wejściowe - 150V |
| Liczba wejść MPP - min. 1 | Liczba wejść MPP - min. 1 | Liczba wejść MPP - min. 2 | Liczba wejść MPP - min. 2 |
| Napięcie znamionowe AC - 220V/230V/240V | Napięcie znamionowe AC - 380V/400V/415V | Napięcie znamionowe AC - 380V/400V/415V | Napięcie znamionowe AC - 380V/400V/415V |
| Zakres napięcia znamionowego - 180V-280V | Zakres napięcia znamionowego - 320 - 480V | Zakres napięcia znamionowego - 180V-280V | Zakres napięcia znamionowego - 180V-280V |
| Maksymalny prąd wyjściowy - 7A - 11A | Maksymalny prąd wyjściowy – 7A - 10 A | Maksymalny prąd wyjściowy - 7A - 17,5A | Maksymalny prąd wyjściowy - 29A - 37A |
| Częstotliwość sieci AC - 50Hz | Częstotliwość sieci AC - 50Hz | Częstotliwość sieci AC - 50Hz | Częstotliwość sieci AC - 50Hz |
| Liczba zasilanych faz - 1 | Liczba zasilanych faz - 3 | Liczba zasilanych faz - 3 | Liczba zasilanych faz - 3 |
| Współczynnik przesuwu fazowego - 0,8/0,8 | Współczynnik przesuwu fazowego - 0,8/0,8 | Współczynnik przesuwu fazowego - 0,8/0,8 | Współczynnik przesuwu fazowego - 0/0 |
| Rozłącznik DC | Rozłącznik DC | Rozłącznik DC | Rozłącznik DC |
| Zdolność ciągłego monitorowania parametrów sieci publicznej | Zdolność ciągłego monitorowania parametrów sieci publicznej | Zdolność ciągłego monitorowania parametrów sieci publicznej | Zdolność ciągłego monitorowania parametrów sieci publicznej |
| Ochrona przed niewłaściwą biegunowością DC | Ochrona przed niewłaściwą biegunowością DC | Ochrona przed niewłaściwą biegunowością DC | Ochrona przed niewłaściwą biegunowością DC |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC | Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC | Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC | Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC |
| Uniwersalny wyłącznik różnicowo-prądowy (RCMU) | Uniwersalny wyłącznik różnicowo-prądowy (RCMU) | Uniwersalny wyłącznik różnicowo-prądowy (RCMU) | Uniwersalny wyłącznik różnicowo-prądowy (RCMU) |
| Waga <10kg | Waga <12 kg | Waga <40kg | Waga <65kg |
| Zakres temperatur pracy od -15°C do +60 °C | Zakres temperatur pracy od -15°C do +60 °C | Zakres temperatur pracy od -15°C do +60 °C | Zakres temperatur pracy od -15°C do +60 °C |
| Poziom emisji hałasu - <25dB | Poziom emisji hałasu - <30dB | Poziom emisji hałasu - <40dB | Poziom emisji hałasu - <55dB |
| Zużycie energi nocą - <2W | Zużycie energi nocą - < 3W | Zużycie energi nocą - < 1W | Zużycie energi nocą - <1W |
| Stopień ochorny wg. IEC 60529 – IP21 | Stopień ochorny wg. IEC 60529 - IP21 | Stopień ochorny wg. IEC 60529 - IP21 | Stopień ochorny wg. IEC 60529 - IP21 |
| Zintegrowany serwer www | Komunikacja Ethernet | Komunikacja Ethernet | Komunikacja Ethernet |
| Komunikacja WLAN i Ethernet | Wyświetlacz graficzny w j. Polskim | Wyświetlacz graficzny w j. Polskim | Wyświetlacz graficzny w j. Polski |
| Monitorowanie instalacji przez aplikację mobilną | Monitorowanie instalacji przez aplikację mobilną | Monitorowanie instalacji przez aplikację mobilną | Monitorowanie instalacji przez aplikację mobilną |
| Monitorowanie instalacji przez portal internetowy | Monitorowanie instalacji przez portal internetowy | Monitorowanie instalacji przez portal internetowy | Monitorowanie instalacji przez portal internetowy |
| Deklaracja zgodności WE | Deklaracja zgodności WE | Deklaracja zgodności WE | Deklaracja zgodności WE |
| Deklaracja zgodności na kompatybilność elektromagnetyczną zgodna z obowiązującą dyrektywą 2014/30/UE | Deklaracja zgodności na kompatybilność elektromagnetyczną zgodna z obowiązującą dyrektywą 2014/30/UE | Deklaracja zgodności na kompatybilność elektromagnetyczną zgodna z obowiązującą dyrektywą 2014/30/UE | Deklaracja zgodności na kompatybilność elektromagnetyczną zgodna z obowiązującą dyrektywą 2014/30/UE |
| Deklaracja zgodności z obowiązującą dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE | Deklaracja zgodności z obowiązującą dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE | Deklaracja zgodności z obowiązującą dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE | Deklaracja zgodności z obowiązującą dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE |
| Certyfikat zgodności z normą EN 50438 | Certyfikat zgodności z normą EN 50438 | Certyfikat zgodności z normą EN 50438 | Certyfikat zgodności z normą EN 50438 |
| Deklaracja kompatybilności elektromagnetycznej | Deklaracja kompatybilności elektromagnetycznej | Deklaracja kompatybilności elektromagnetycznej | Deklaracja kompatybilności elektromagnetycznej |