Zał. Nr Nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem umowy jest Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Złota w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin” która obejmująca:

- dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 108 zestawów płaskich kolektorów słonecznych do przygotowywania c. w. u. wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a) 73 zestawów składających się z 2 kolektorów słonecznych i zasobnika c. w. u. o pojemności 300 litrów montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,

b) 2 zestawów składających się z 2 kolektorów słonecznych i zasobnika c. w. u. o pojemności 300 litrów montowanych na gruncie osób fizycznych

c) 33 zestawów składających się z 3 kolektorów słonecznych i zasobnika c. w. u. o pojemności 400 litrów montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,

- demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),

- montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go  w obieg instalacji c.w.u.,

- montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową,                                 a podgrzewaczem c.w.u.,

- montaż grupy pompowej,

- montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych i w zbiorniku,

- podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u.,

- przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej,

- napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych,

- wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk / ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace montażowe,

- zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu dla 10 instalacji kolektorów słonecznych.

Sterownik zapisuje dzienną miesięczną oraz roczną energię zgromadzoną przez kolektory słoneczne na karcie mikro SD lub SD, oraz umożliwia przeniesienia zapisanych informacji na mobilne urządzenie zewnętrzne. Sterownik lub dodatkowy moduł do komunikacji z siecią posiada wbudowane WiFi opartą na komunikacji radiowej do bezprzewodowego połączenia z lokalną istniejącą siecią (WLAN) i współpracy z systemem monitoringu

- przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczno – Ruchową, instrukcję obsługi oraz ogólny schemat instalacji,

TERMINY

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia nie później niż

do dnia 30.09.2020 r.,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przykładowa dokumentacja projektowa dla każdego rodzaju projektowanej instalacji solarnej